- Introdução

Este documento referências técnicas e atividades necessárias para o projeto executivo de atualização e modernização do sistema de climatização e controle de umidade existente no Museu da Imigração do Estado de São Paulo, com o propósito de obter preços (Orçamentos) para a escolha da Empresa projetista.

Local: Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – São Paulo - SP

- Condições Internas

Condições Internas:

- Temperatura de Bulbo Seco: 21 °C (± 2 °C)

- Umidade Relativa:  50,0 %RH (± 10 %RH)

- Referencial Técnico Adotado

Para o fornecimento do Projeto com toda a terminologia adotada, deverá seguir as prescrições das publicações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e demais normas associadas:

• NBR 16401-1 - Instalações de Ar Condicionado – Sistemas centrais e unitários

Parte 1: Projetos das Instalações.

• NBR 16401-2 - Instalações de Ar Condicionado – Sistemas centrais e unitários

Parte 2: Parâmetros de conforto térmico.

• NBR 16401-3 - Instalações de Ar Condicionado – Sistemas centrais e unitários

Parte 3: Qualidade do ar interior.

• Portaria 3523 de 28/08/98 do Ministério da Saúde.

• Resolução 176 de 24/10/00 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

• NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• ARI - Air Conditioning and Refrigerating Institute

• ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.

• ASHRAE - Handbook - HVAC Applications (SI) - Chapter 21 - Museums, Galleries, Archives, and Libraries.

• SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractor's National Association.

- Resumo do escopo

- Reconfiguração da Central de água gelada (CAG 1) existente;

- Reformulações gerais nas áreas de Exposição do 1º Pavimento módulo 4, com posicionamento de Desumidificadores industriais;

- Projeto para dois pequenos Chillers a ar (1 operante e 1 reserva) na Central de água gelada nova (CAG 2), para isolar a operação das reservas técnicas R1, R2, R3 e CPPR;

- Mudança do encaminhamento da tubulação de água gelada na reserva técnica 1 e 2, nova sala da reserva 3 e CPPR;

- A tubulação original será retirada, a tubulação nova terá seu encaminhamento no perímetro das salas, aonde não serão posicionados itens do acervo (corredor técnico de circulação), evitando que possa ocorrer danos ao acervo devido a condensação ou vazamento da linha de água gelada;

- Utilização dos mesmos Fan-Coils e dutos de ar existentes nas reservas;

- Com a tubulação e isolamentos novos o objetivo é evitar os atuais problemas de condensação e vazamento;

- Ainda existirá interligação entre os dois circuitos hidráulicos. Interligação bloqueada por válvulas;

- Estudos preliminares (Vistorias e Reuniões);

- Elaboração de Projeto Executivo detalhado, DWG e PDF, Plantas e Cortes;

- Elaboração de Memorial descritivo com detalhamento do projeto;

- Elaboração de Lista de materiais e equipamentos (especificações técnicas);

- Tempo de execução do projeto de 30 dias;